## Página1
Modelo: R5-5K-S2-15
Entrada (CC)
Potência máxima do arranjo fotovoltaico [Wp] @STC | 7500
Tensão CC máx. [V] | 600
Faixa de Tensão MPPT [V] | 90-550
Tensão CC nominal [V] | 360
Tensão de partida [V] | 100
Tensão mínima DC [V] | 80
Corrente de entrada CC máx. [A] | 15/15
Corrente máxima de curto-circuito DC [A] | 18/18
Nº de Strings por MPPT | 2024-01-01
Nº do MPPT | 2
Interruptor DC | Integrado
Saída CA
Potência CA nominal [W] | 5000
Potência Máx. Aparente [VA] | 5500
Corrente nominal de saída [A]@230Vac | 21.8
Corrente de saída máx.[A] | 23.9
Tensão AC nominal/Faixa [V] | L+N+PE,220,230,240/180～280
Frequência Nominal de Saída/Faixa[Hz] | 50,60/45～55,55～65
Fator de potência [cosφ] | 0,8 adiantado～0,8 atrasado
Distorção Harmônica Total[THDi] | <3%
Eficiência
Eficiência máx. | 98,1 %
Euroeficiência | 97,6 %
Eficiência MPPT | >99.9%
Proteção
Proteção interna contra sobretensão | Integrado
Detecção de resistência de isolamento DC | Integrado
Monitoramento de rede | Integrado
Monitoramento GFCI | Integrado
Monitoramento DCI | Integrado
Proteção de corrente de curto-circuito AC | Integrado
Detecção de Aterramento AC | Integrado
Proteção contra surtos DC | Integrado
Proteção contra surtos CA | Integrado
Proteção anti-ilhamento | Integrado
Interface
Conexão CC | MC4/H4
Conexão AC | Conector de plug-in
Display | LED+APP
Porta de Comunicação | RS232(USB)+RS485(RJ45)+DRM
Comunicação | Wi-Fi/Ethernet/4G (Opcional)
Parâmetros Gerais
Topologia | Não isolado
Consumo noturno [W] | <1
Faixa de temperatura operacional | -40℃ a +60℃ (45℃ a 60℃ com redução)
Método de resfriamento | Convecção natural
Umidade ambiente | 0-100% sem condensação
Altitude | 4000 m (>3000 m Redução de Potência)
Ruído [dBA] | <25
Proteção de entrada | IP65
Montagem | Montagem na parede
Dimensões [A*L*P][mm] | 389*367*143
Peso [kg] | 12.2
Garantia [Ano] | 5/10/15/20
Padrão aplicável | EN 62109-1/2, EN 61000-6-1/2/3/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727, RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI O-021, AS 4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1